s m ě r n i c e

ředitele krajského úřadu

č. SE 10/2002

KTEROU SE STANOVÍ PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PŘI SVAŘOVÁNÍ A NAHŘÍVÁNÍ TAVNÝCH ŽIVIC V NÁDOBÁCH V OBJEKTECH KRAJSKÉHO ÚŘADU

| Zpracovatel: | Petr Rubáš, osoba odborně způsobilá v požární ochraně |
| --- | --- |
| Rozsah působnosti: | krajský úřad |
| Kontrolou dodržování předpisu je pověřen: | technik BOZP |
| Nabývá účinnosti: | Počet stran: | Počet příloh: |
| 1.12. 2002 | 12 | 2 |

| Tímto předpisem se ruší/mění předpis číslo: |  |
| --- | --- |

| Originál předpisu je uložen: | odbor legislativní a právní |
| --- | --- |
| Elektronická podoba předpisu je uložena na adrese: | cesta k souboru: |

| Za odbor legislativní a právní schválil: |  |
| --- | --- |
|  | Mgr. Lubomír Novotný, zástupce ředitele a pověřený vedoucí odboru legislativního a právního |
| Vydal: |  |
|  | Ing. Roman Rokůsek, ředitel krajského úřadu |

| Obdrží: | všichni vedoucí odborů krajského úřadu |
| --- | --- |

# KARLOVARSKÝ  KRAJ

SMĚRNICE ŘEDITELE KRAJSKÉHO ÚŘADU

KARLOVARSKÉHO KRAJE

SE 10/2002

KTEROU SE STANOVÍ PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PŘI SVAŘOVÁNÍ A NAHŘÍVÁNÍ  TAVNÝCH ŽIVIC V NÁDOBÁCH V OBJEKTECH KRAJSKÉHO ÚŘADU

Na základě ustanovení zákona ČNR č. 133/1985 Sb. , o požární ochraně , ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV ČR č.246/2001 Sb. , o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru a ve smyslu vyhlášky MV ČR č. 87/2000 Sb. vydávám tuto

s m ě r n i c i:

I.

Úvodní ustanovení

1. 	Tato směrnice stanoví podmínky požární bezpečnosti pro

a) 	svařování,  jímž   se  rozumí  tepelné   spojování,  drážkování a tepelné  dělení kovových  i   nekovových

materiálů, pokud jsou  prováděny  otevřeným plamenem,  elektrickým obloukem,   plazmou, elektrickým

odporem,    laserem,   třením,   aluminotermickým   svařováním,    jakož   i   používání   elektrických    pájedel  a benzínových pájecích lamp, a

b) 	nahřívání živic v tavných nádobách.

2.	Pro účely této směrnice se rozumí

a) 	nebezpečnou  koncentrací -  koncentrace směsi  hořlavých plynů,  par  nebo prachů  se vzduchem  nebo

jiným  oxidovadlem od  25 %   hodnoty dolní meze výbušnosti pro plyny, páry a prachy,

b) 	prostorem s  nebezpečím výbuchu s  následným požárem -  prostor   stavebně oddělený i neoddělený

včetně zařízení nebo jeho části   (např. zásobník, větrací potrubí,  potrubní rozvody), ve kterém

může  vzniknout   nebezpečná  koncentrace  nebo   se  nacházejí  výbušniny  nebo  látky  obsahující

výbušniny  anebo jiné látky   a materiály a v kombinaci  s danou svářečskou technologií mohou

být příčinou výbuchu s následným požárem,

c) 	prostorem  s  nebezpečím  požáru  -  prostor  stavebně oddělený   i neoddělený včetně  zařízení nebo jeho

části (např. zásobník, větrací  potrubí,  potrubní  rozvody),  ve  kterém se vyskytují  hořlavé nebo hoření

podporující látky tuhé, kapalné nebo plynné  anebo  hořlavé  látky  obsažené  ve  stavebních konstrukcích

či  zařízeních  a v  případě používání  dané svářečské  technologie  může dojít k jejich zapálení a vzniku

požáru,

d) 	přilehlým prostorem  - prostor nacházející se  nad, pod a vedle  svářečského  pracoviště, který  může být

ohrožen vznikem  nebo   rozšířením  požáru vlivem  činností vykonávaných  na svářečském   pracovišti,

e) 	základními   požárně  bezpečnostními   opatřeními  -  technická  a organizační  opatření  k  zajištění

požární bezpečnosti před  zahájením,  v  průběhu  a  po  skončení  svařování,  zahrnující  opatření

vyplývající z použitého druhu svářečského zařízení,

f) 	zvláštními   požárně  bezpečnostními   opatřeními  -  technická   a organizační  opatření  k  zajištění

požární bezpečnosti před  zahájením,  v  průběhu  a  po  ukončení  svařování s ohledem na konkrétní  druh

nebezpečí  podle  písmen  b)  a  c),  umístění  svářečského   pracoviště,   požárně   bezpečnostního  zajištění

stavby,   systému  zabezpečování   požární  ochrany   nejen  na  svářečském  pracovišti,  ale  i  v  přilehlých

prostorech podle   písmene d),

g) 	svařováním  vyžadujícím zvláštní  požárně bezpečnostní opatření

- svařování  v  prostoru  s   nebezpečím  požáru  nebo  výbuchu  s následným  požárem,  včetně  přilehlých

prostor,  vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření podle písmene f),

h) 	svářečským   pracovištěm

-  pracovní  prostor   vymezený  pro  svařování  včetně  technologických   zařízení  používaných  pro

svařování;   za   svářečská    pracoviště   se   považují   též   technologická  stanoviště a  manipulační

plochy,  na kterých se   provádí operace související se svařováním,

i) 	požárním  dohledem

-  činnost  zaměřená  na požární bezpečnost  v průběhu, při  přerušení a po  ukončení svařování

vyžadujících  zvláštní požárně bezpečnostní opatření,

j) 	základním rizikem  při svařování

-  riziko, které může  vést ke   vzniku  nebo šíření  požáru  nebo  výbuchu s  následným požárem

v důsledku účinků tepla vedením,  sáláním nebo prouděním (např.  teplota  plamene  nebo  elektrického

oblouku, rozstřik žhavých částic  kovu a  strusky, vytečení  žhavé hmoty  z řezné  spáry,  tepelné  záření,

vysoká  teplota svařovaných  materiálů, vysoká teplota  plynných   zplodin  svařování)  a   výskytu

hořlavých a hoření podporujících plynů nebo proudových obvodů svařovacího  proudu,

k) 	specifickým rizikem

- riziko  svářečského pracoviště z hlediska  vzniku  nebo šíření  požáru nebo  výbuchu s  následným

požárem,  které není  zcela zřetelné osobám  s odbornou způsobilostí  pro svařování (např. hořlavá izolace

pod materiálem, skrytá potrubí  vedoucí hořlavé nebo hoření  podporující látky, hořlavý podklad

krytý  nátěrem nebo  tepelně neizolujícím  materiálem, otevřené kanály vedoucí hořlavé kapaliny),

l) 	svařováním elektrickým proudem

- svařování obalenou elektrodou,  svařování  pod tavidlem,  svařování elektrostruskové, svařování

netavící  se elektrodou  v ochraně  inertních plynů  (WIG/TIG),   svařování tavící se elektrodou v ochraně

inertních plynů (MIG), svařování tavící se elektrodou v ochraně aktivních plynů (MAG),  svařování

elektrickým   odporem,  svařování  vysokofrekvenční,  svařování   nebo   dělení   a   nanášení   plazmou,

svařování a drážkování uhlíkovou elektrodou,

m) 	zahájením svařování

- první a každé  další uvedení zařízení do provozuschopného   stavu   (např.   zapálení   hořáku,  uvedení

svářečského  zařízení  do  činnosti)  následující po předchozím opuštění svářečského pracoviště.

II.

PODMÍNKY PRO ZAHÁJENÍ SVAŘOVÁNÍ A PO SKONČENÍ SVAŘOVÁNÍ

1.	Podmínky pro zahájení svařování

(1)  	Před zahájením  svařování se  vyhodnotí podmínky požární bezpečnosti  v  prostorech,  ve  kterých  se

bude svařovat, jakož i v přilehlých  prostorech, zda se nejedná  o svařování vyžadující zvláštní požárně

bezpečnostní opatření [Čl.2 písm. g)]. Při tom se hodnotí  i  požární  nebezpečí,  které  představují  hořlavé

látky obsažené  ve  stavebních  konstrukcích  (např.  stěnách, stropech, přepážkách).  Změní-li se

podmínky požární  bezpečnosti v průběhu svařování,  lze   v  něm  pokračovat   až  po  novém

vyhodnocení a zajištění  odpovídajících  základních  nebo  zvláštních  požárně bezpečnostních opatření.

(2)  	Pro svařování  vyžadující zvláštní  požárně bezpečnostní opatření se jejich zajištění  prokazuje písemně.

Přitom se vychází i z  požadavků  vyplývajících  ze  zákona  a  předpisů  o  požární ochraně.3)  Hodnoty

teplot  některých možných  zdrojů zapálení při svařování jsou uvedeny v příloze č. 2 tabulce 1. Rozsah

zvláštních požárně bezpečnostních opatření je uveden v příloze č. 1.

(3) 	Při stanovení  zvláštních požárně bezpečnostních opatření se  vychází  také  z  podkladů  týkajících  se

požární bezpečnosti technického  vybavení  i  technologického  procesu,  které  nejsou součástí  svářečské

technologie,  a  vyskytují  se  na svářečském pracovišti, jakož i v přilehlých prostorech.

(4) 	Před zahájením svařování se

a) 	stanoví a  vyhodnotí možné požární nebezpečí  ve vztahu k druhu  svařování, stavu svářečského  pracoviště

a přilehlých prostorů, použitých  zařízení a  materiálů a  reaguje se  na ně v požárně  bezpečnostních

opatřeních,

b) 	vymezí  oprávnění   a  povinnosti  osob   k  zajištění  požární  bezpečnosti  při  zahájení  svařování,   v  jeho

průběhu,  při  přerušení svařování a po jeho skončení,

c) 	stanoví požadavky na  účastníky svařování vyžadujících zvláštní požárně  bezpečnostní opatření  a na

osoby provádějící požární   dohled, včetně intervalů pro výkon tohoto dohledu při přerušení  a po skončení

svařování, pokud  není požární dohled nepřetržitý  (Čl. 4 odst. 1 a 2, příloha č. 1),

d) 	stanoví  požadavky  pro  bezpečný  pobyt  a  pohyb  osob včetně  zákazů,

e) 	zabezpečí volné únikové cesty včetně přístupu k nim,

f) 	určí provozní  podmínky technických zařízení  a technologického procesu,  včetně  podmínek  případných

odstávek  zařízení nebo  omezení provozu,

g) 	stanoví  další opatření  s ohledem  na druh  činnosti, případně specifické riziko svářečského pracoviště.

(5)  	Proti  vzniku  a   šíření  požáru  nebo  vzniku  výbuchu  s následným  požárem na  svářečských pracovištích

a v přilehlých prostorech  se  provedou  základní  požárně  bezpečnostní opatření a dle  konkrétního

nebezpečí  též  zvláštní  požárně bezpečnostní opatření.  S  ohledem  na  dané  provozní  podmínky se může

jednat o jedno nebo více opatření spočívajících zejména v

a) 	odstranění hořlavých  nebo hoření podporujících  nebo výbušných  látek,

b) 	překrytí nebo utěsnění hořlavých látek nehořlavým nebo nesnadno  hořlavým   materiálem  (stupeň

hořlavosti  A   nebo  B  podle  ČSN 73 0862) izolujícím hořlavou látku  od zdroje zapálení tak,   aby

nedošlo  k  vznícení.  Při  obloukovém  svařování  lze pro  závěsy,   pásy  nebo   zástěny  použít   materiál

odpovídající  požadavkům normových  hodnot, a to  způsobem a ve  vzdálenosti,  která  bezpečně  chrání

proti  žhavým  částicím ze svářečských  prací dle určení výrobce nebo dovozce; překrytí se provede tak,

aby nedocházelo k nasáknutí hořlavé látky do krycího materiálu,

c) 	úpravě  dopadové   plochy  nebo  krytí   dráhy  vedení  přímého  i odraženého laserového záření z laserů

III. b) a IV. třídy,

d) 	vybavení  hasebními  prostředky   podle  charakteru  pracoviště  a použité technologie svařování,

e) 	měření  koncentrace  hořlavých  plynů,  par  hořlavých  kapalin a prachů   ve  směsi   se  vzduchem   nebo

jiným   oxidovadlem  a udržování koncentrace pod hranicí nebezpečné koncentrace,

f) 	ochlazování konstrukce,

g) 	provětrávání  pracoviště pro  odstranění nebezpečné koncentrace  hořlavých plynů, par, prachů,

h) 	rozmístění technického vybavení  proti rozstřiku žhavých částic  tak,  aby spolehlivě  zabraňovala působení

jisker, částic kovu i strusky.

(6) 	Provádí-li se svařování,  které vyžaduje zvláštní požárně bezpečnostní  opatření  opakovaně  a  na  stavebně

či konstrukčně obdobných  svářečských pracovištích,  pro které  lze stanovit tato požárně  bezpečnostní

opatření  jednotně,   může  se  tak  učinit v příslušném pracovním nebo technologickém postupu.

(7)   	Při  svařování   je  třeba   zabránit  takovému  ohřátí svařovaných i dalších materiálů, které by vedlo ke

ztrátě těsnosti nebo celistvosti zařízení, jejímž  důsledkem by byl únik hořlavých látek nebo hoření

podporujících látek.

(8)  	Překrytí a  utěsnění hořlavé  látky se  provede tak, aby mezi  jednotlivými díly  použitého materiálu

nezůstaly nechráněné otvory  umožňující  průnik  žhavých  částic,  plamene  nebo přenos

tepla.

(9) 	Při  svařování vyžadujícím zvláštní  požárně bezpečnostní opatření je nutná účast nejméně  dvou osob

včetně svářeče. Obsadit pracoviště jednou osobou lze pouze tehdy, jedná-li se o svařování, kdy svářeč je

schopen všechny  úkony spojené s vlastním svařováním i požárně bezpečnostními opatřeními sám

obsáhnout.

(10) 	Svařování se nesmí zahájit, jestliže

a) 	nejsou  stanovena požárně  bezpečnostní opatření  s ohledem  na  druh a místo těchto prací,

b) 	svářeč  a pracovníci  zúčastnění na  svařování a  souvisejících  činnostech nejsou  prokazatelně seznámeni s

podmínkami požární bezpečnosti,

c) 	nejsou splněny podmínky požární bezpečnosti,

d) 	svářeč na  svářečském pracovišti nemůže  prokázat svou odbornou  způsobilost   ke  svařování   doklady

odpovídajícími  normovým  požadavkům nebo  normativním dokumentům dle  ČSN EN 45020  nebo

vydanými v rámci oprávnění certifikačního orgánu akreditovaného v České republice; v případě, že není

pro určitý druh svařování   těmito předpisy  odborná způsobilost stanovena,  pak oprávněním odpovídajícím návodům výrobce nebo dovozce zařízení.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Například § 6a písm. g) zákona č. 133/1985 Sb.

2.	Podmínky po skončení svařování

(1)  	Po  skončení  svařování  vyžadujícího  zvláštní  požárně bezpečnostní  opatření se  v rámci  požárního

dohledu  zkontroluje požární  bezpečnost svářečského  pracoviště i  přilehlých prostorů a zajistí  se požární

dohled ve  stanovených intervalech (příloha č. 1).  Intervaly se  stanoví  se  zřetelem na  základní, případně

specifické riziko svářečského pracoviště. Nejkratší doba požárního dohledu je 8 hodin. V odůvodněných

případech, zejména při tepelném dělení kovů a u členitých prostorů, je třeba při stanovování doby,

po kterou je třeba požární dohled provádět, přihlédnout k možnosti vzniku požáru i po 8 hodinách.

(2) 	Požární dohled je vykonáván  osobou k tomu předem určenou s písemně  stanovenými  právy  a

povinnostmi  při  tomto dohledu. Požární dohled  je vykonáván v průběhu  svařování nepřetržitě. Při

přerušení  svařování  nebo  po  jeho  skončení  se  požární dohled vykonává po  určenou dobu nepřetržitě

nebo vzhledem k charakteru prací  a  prostoru  po  určenou  dobu  v  intervalech  stanovených

zvláštními požárně bezpečnostními opatřeními.

(3) 	Požární dohled po skončení svařování není nutné vykonávat

a) 	jsou-li  svářečská  pracoviště  a  přilehlé  prostory  vybaveny  provozuschopnou  elektrickou  požární

signalizací  a stabilním  hasicím  zařízením.   Jsou-li  tyto  prostory   vybaveny  pouze  elektrickou  požární

signalizací,  lze  od  požárního  dohledu  upustit jen v  případě, že na místě bude  osoba schopná provést

prvotní hasební zásah,

b) 	na  stálých   svářečských  pracovištích  v   případě,  že  před   skončením  svařování nemohlo  dojít ke

kontaktu žhavých částic  s hořlavými  látkami  a  po   vypnutí  technologie  nedojde  ke  kontaktu hořlavých

látek se zdrojem zapálení.

III.

SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

1.	Svářečská pracoviště

(1)  	Svářečská  pracoviště  určená  ke  svařování projektovou dokumentací  stavby4) se  považují za  svářečská

pracoviště stálá ; jiná se považují za svářečská pracoviště přechodná.

(2) 	Svářečská pracoviště se  zabezpečují tak, aby se předešlo zejména

a) 	vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem a šíření požáru,

b) 	vytvoření překážek, které ztěžují nebo znemožňují únik osob,

c) 	ohrožení životů a zdraví osob základními a specifickými riziky.

Uvedené požadavky se vztahují i na přilehlé prostory.

(3) 	Části  zařízení a materiály  se na svářečském  pracovišti rozmisťují  tak,  aby  byla  zachována  možnost

volného  průchodu a nevznikala  stísněná  a  kolizní  místa.  Svařovací  zařízení se zabezpečují tak, aby se

zabránilo jejich pohybu nebo pohybu jejich částí,  a tím  jejich poškození,   které by  vedlo ke  vzniku nebo

šíření  požáru  nebo  k  výbuchu  s  následným požárem s případným ztížením podmínek pro únik osob.

(4) 	Svařovaný  materiál se na  pracovišti ukládá tak,  aby se zabránilo jeho pohybu nebo pohybu  jeho částí, při

kterém by mohlo dojít   k  poškození   svařovacího  zařízení,   zejména  poškození pohyblivých  vodičů  a

elektrických  částí  svařovacího zařízení, rozvodů plynu,  hadic, jejichž poškození  by mohlo vést  ke

vzniku nebo šíření požáru a nebo výbuchu s následným požárem.

(5)  	Přechodná  svářečská  pracoviště  jsou vybavena vhodnými hasicími přístroji a jinými  hasebními

prostředky podle zvláštních právních předpisů.5)  Mimo tyto hasicí  přístroje se vybaví  ještě

nejméně  dvěma  přenosnými  hasicími  přístroji  s vhodnou náplní, z toho jedním  přenosným hasicím

přístrojem  práškovým o hmotnosti hasební látky nejméně  5 kg. V případě svařování  v bytě s ohledem

na druh  svařování, pokud nejsou  bezprostředně ohrožovány ostatní prostory  objektu, je  minimálním

vybavením  jeden přenosný hasicí přístroj práškový o hmotnosti hasební látky nejméně 5 kg.

(6)  	Na stálých  svářečských pracovištích  nelze ukládat nebo skladovat  hořlavé  a  hoření   podporující  látky,

pokud  nejsou součástí   technologie.   V   případě,   že   jsou   takové  látky v technologii nezbytné,

stanoví se požárně  bezpečnostní opatření k zabránění   možnosti  vzniku   a  šíření   požáru  nebo  výbuchu

s následným požárem a k zajištění úniku a evakuace osob.

(7) 	Příkazy a zákazy, případně další důležité informace se na svářečském  pracovišti  a  na  zařízeních

vyznačují bezpečnostním značením. Výstražné  a informační tabulky  s uvedením druhu  plynu

a množství tlakových lahví se umístí též na vstupu do objektu, kde jsou tyto umístěny.

(8) 	Při svařování v prostorách od  2 m výšky nad místy, které je třeba chránit  před účinky těchto prací, se  z

hlediska požární ochrany  pracoviště  stanoví  ochranná  pásma.  Tato pásma stanoví minimální

vzdálenosti,  ze  kterých  se  před zahájením svařování odstraňují hořlavé materiály nebo zajistí jejich

bezpečná izolace, popřípadě se  provedou jiná účinná  opatření, zejména před  účinky žhavých  částic.

Ochranná  pásma  se  z  hlediska požární ochrany stanovují  individuálně   se  zřetelem  na   použitou

technologii a metodu  svařování tak,  že střed  ochranného pásma  je vždy  pod místem svařování a jako

minimální je určen kruh o poloměru 10 m ve vodorovné rovině.  Při svařování ve  výškách převyšujících

2  m se pro  každý další  1 m   výšky rozšiřuje  ochranné pásmo  o nejméně 0,3 m až  do výšky 7  m; pro

každý  další 1 m  výšky se rozšiřuje ochranné  pásmo o  0,1 m  až do  výšky 20  m. Uvedené přírůstky se

připočítávají k  poloměru. Ochranná pásma  pro svařování prováděné ve  výškách  převyšujících  20  m  se

stanovují individuálně. Při aplikaci  technologií využívajících  stlačené plyny  (např. řezání kyslíkem) a při

spolupůsobení  proudu vzduchu pro rychlost vzduchu přesahující 1 m . sec-1 se ochranná vzdálenost

rozšiřuje do plochy vymezené  elipsou  až  na  vzdálenost  20  m  podle individuálního posouzení požárního

ohrožení.

(9) 	Na stálých svářečských pracovištích se zřetelným způsobem vyznačuje vymezení

a) 	požárně  bezpečné  vzdálenosti,  je-li  její vymezení stanoveno v dokumentaci k zařízení, nebo

b) 	ochranného pásma (odstavec 7).

(10)  	Vodiče elektrického  proudu a  hadice rozvádějící  plyn k svařovacímu zařízení  se vedou a ukládají  tak,

aby se vyloučilo jejich   poškození   ostrými    ohyby,   materiálem,   mastnotami, chemikáliemi, účinky

svařovacího procesu apod. V případě nebezpečí mechanického poškození se zařízení chrání pevnými kryty.

(11) 	Je-li některá část svařovacího zařízení poškozená, nelze svařování zahájit ani v něm pokračovat.

(12)   	U   svařovacích   zařízení   s   hydraulickým  pohonem využívajících  hořlavá pracovní  média se  místa

případného  úniku hořlavých médií  chrání kryty obdobně  jako při výskytu  hořlavých látek [odstavec 12 a

Čl. 3 odst. 5 písm. b)].

(13) 	Svařování na strojích a zařízeních v prostoru, ve kterém může  vzniknout  nebezpečná  koncentrace,  lze

provádět  pouze na strojích  a  zařízeních,  které  nemohou  být  z  daného  prostoru odstraněny.  Z

prostoru,  strojů  a  zařízení  je nutné odstranit hořlavé  prachy, zabránit  unikání prachů  do prostoru,  do

strojů a zařízení  a měřit  koncentraci výbušných  prachů v  ovzduší před zahájením svařování a v jeho

průběhu.

(14) 	Svařování  lze provádět pouze na  strojích a zařízeních, které jsou blokovány proti nežádoucímu spuštění.

(15)  	Náhrada přívodu  čerstvého vzduchu  přívodem kyslíku je nepřípustná.

(16)  	V prostorech,  kde se  mohou vyskytovat  hořlavé plyny,páry  nebo  prachy,  se  neumisťují  tlakové  lahve

s  plyny  pro svařování či vyvíječe acetylenu a zdroje proudu elektrické energie ke  svářečským  pracím.

Při  každém  opuštění  těchto prostorů se z prostorů   odstraňují  hořáky   a  přívodní   hadice  plynů  pro

svařování.

(17) 	S  nádobami, potrubími a  zařízeními, u kterých  se nedá spolehlivě zjistit,  zda jejich obsah není  požárně

nebezpečný, se postupuje tak, jako by požárně nebezpečný byl.

(18)  	Hrozí-li  nebezpečí  stažení  svařovacích  vodičů  nebo hadic, upevňují se tyto k  pevné konstrukci nebo k

jinému vhodnému pevnému zařízení.

(19)  	Účastní-li se  svařování více  osob, stanoví  se předem způsob vzájemného dorozumívání.

(20)  	Svářeč   dává  pokyn  k   zapnutí  svařovacího  zdroje, popřípadě obvodu  až poté, kdy  je připraven začít

práci a zaujal pracovní polohu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Zákon  č. 50/1976  Sb., o  územním plánování  a stavebním  řádu (stavební  zákon), úplné znění vyhlášeno pod

č. 197/1998 Sb. § 18  vyhlášky č.  132/1998  Sb.,  kterou se  provádějí některá  ustanovení stavebního zákona.

5) Například   vyhláška MV č. 246/ 2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu  státního

požárního dozoru

2.	Svařování s využitím hořlavých plynů

(1)  	Při  svařování  plamenem  se  používají  zejména kyslík, vzduch,  acetylen,  vodík,  zkapalněný

uhlovodíkový  plyn, což je zpravidla   propan,    butan   nebo   jejich    směs   (dále   jen "propan-butan"),

zemní plyn  a umělá  plynná směs  MAPP. Nejvyšší teploty  dosahované  při  spalování  vybraných  plynů

jsou uvedeny příloze č. 2 tabulce 2.

(2)  	U tlakových  lahví, rozvodů  technických plynů  a jejich příslušenství se  netěsnosti spojů a  uzávěrů

zjišťují nehořlavými tekutinami   (např.   voda   s   pěnotvornými  prostředky),  které neobsahují tuky a jiné

látky, které by mohly vyvolat reakci.

(3)  	Při  manipulaci  se  svářečským  zařízením  nesmí  dojít k úniku nezapáleného plynu na pracoviště v

množství představujícím nebezpečnou koncentraci.

(4) 	Při odběru acetylenu z  tlakové lahve se provádí kontrola případného zahřívání  lahve nad 50  st. C. Pro

případ exotermické reakce  v  tlakové  lahvi  musí  být  písemně  stanoven postup pro nakládání s  tlakovou

lahví, přičemž se  vychází z podmínek daných výrobcem nebo dovozcem.

(5)  	Po  dopravě  tlakové  lahve  s  acetylenem  na svářečské pracoviště lze  s odběrem acetylenu  započít

nejdříve po  uplynutí 1 hodiny.  Tato podmínka  nemusí být  dodržena za  předpokladu, že lahve  byly

dopravovány  ve svislé  poloze a  před použitím nebyly položeny. Láhev při odběru acetylenu musí být v

poloze svislé nebo nakloněna ventilem  vzhůru pod úhlem  nejméně 30 st.  od vodorovné polohy.

(6)  	V případě  vzniku  požáru  na svářečském  pracovišti, na kterém  jsou  umístěny  tlakové  lahve  a  jiné

tlakové nádoby se svářečskými  nebo  jinými  plyny  nebo  se  v nebezpečné blízkosti pracoviště  vyskytují,

tyto  se  neodkladně  odstraní na bezpečné místo.  Přednostně  se  odstraní  plné  tlakové  lahve a jiné plné

tlakové  nádoby.  Pro  stanovení  konkrétního  postupu  se vychází z požadavků  na  požární   bezpečnost

stanovených  výrobcem  nebo dovozcem.

Není-li  možné  takovou  manipulaci  provést, ohlásí se zásahové jednotce  požární ochrany, jaké  tlakové

lahve a  tlakové nádoby včetně jejich obsahu se  nacházejí v hořícím nebo ohroženém prostoru.

(7) 	Při  manipulaci s tlakovými  lahvemi pro kyslík  a jejich příslušenstvím pro kyslík je nutno vyloučit

a) 	jejich  znečištění tuky  a látkami  nebo materiály obsahujícími tuky,

b) 	použití   materiálů   neodpovídajících   požárně  bezpečnostním  podmínkám dle druhu svářečské

technologie.

(8) 	Tlakové lahve se  na svářečských pracovištích zabezpečují proti pádu,  převržení nebo odvalení.  Způsob

zabezpečení se  volí tak, aby umožnil jejich snadné  a bezpečné uvolnění. Tlaková láhev se při svářečských

pracích umístí  na pevné místo tak, aby nedošlo k ohrožení dopravními nebo přepravními prostředky,

pohybujícími se částmi  zařízení nebo  případným pohybem  materiálu nebo  k jejímu samovolnému

posunu.

(9) 	Na  svářečském pracovišti v prostoru  s nebezpečím požáru nebo  výbuchu s  následným požárem  nelze

skladovat  tlakové lahve určené pro svářečské práce.

(10) 	Tlakovou láhev s hořlavým  plynem lze umístit pouze tam, kde  při  případném  úniku  plynu  je  vyloučen

vznik  nebezpečné koncentrace.

(11) 	Vyprazdňování  tlakových lahví a  jiných tlakových nádob nelze  urychlovat  přímým  ohříváním  lahví

otevřeným plamenem či jinými  zdroji  tepla,  které   nepřipouští  návody  výrobce  nebo dovozce. V

předpisech provozovatele se  uvede, jaká forma  ohřevu a jaké povrchové teploty jsou přípustné pro určitý

obsah tlakových lahví a tlakových nádob.

(12)  	Přepouštět  zkapalněné  uhlovodíkové  plyny  a acetylen rozpuštěný pod tlakem je dovoleno jen

oprávněným organizacím.6)

(13)  	Vznítí-li  se  plyn  unikající  netěsnostmi  redukčního ventilu, lahvového ventilu, hadic a jiných armatur,

lahvový ventil se neprodleně uzavře a plamen uhasí.

(14) 	Při  zpětném šlehnutí a hoření  plamene uvnitř hořáku se ihned uzavřou ventily hořlavého plynu  a kyslíku

na hořáku a hořák se ochladí.

(15) 	Vnikne-li  plamen do hadice a  redukčního ventilu, ihned se uzavře lahvový ventil na tlakové lahvi s

hořlavým plynem a poté na lahvi  s kyslíkem. Hořák  lze zapálit až  po odstranění příčiny a následků

zpětného šlehnutí.

(16)  	Požárně  bezpečná  vzdálenost  mezi  tlakovými  lahvemi svářečského  zařízení   s  využitím  hořlavých

plynů  a  zdrojem otevřeného ohně na pracovišti činí nejméně 3 m, pokud výrobce nebo dovozce  pro

konkrétní  zařízení nestanoví  jinou vzdálenost  jako bezpečnou.

(17) 	Jestliže se na svářečském pracovišti provádějí svářečské práce s  využitím hořlavých plynů  s více

svářečskými  zařízeními, umístí se tlakové lahve na vzdálenost  nejméně 3 m od sebe nebo se

oddělují nehořlavou pevnou stěnou,  která přesahuje výšku soupravy nejméně o 0,2 m a šířku soupravy

nejméně o 0,1 m.

(18)  	Pro  svářečské  práce  s  využitím  hořlavých  plynů se používají svářečské  hadice odlišené pro  hořlavé

plyny a  kyslík. Nejkratší hadice,  jakož i díl  hadice je nejméně  5 m dlouhý  bez nastavování spojkami;

jiná délka  je přípustná, jen stanoví-li tak výrobce nebo dovozce pro konkrétní zařízení.

(19) 	Tlakové  lahve pro svařování  nelze umístit do  pracovní jámy.

(20)  	Po  dobu  svařování  musí  být  tlaková láhev v dohledu svářeče, popřípadě jiné osoby zúčastněné na

svařování.

(21)  	Při svařování  je z  tlakové lahve  odběr propan-butanu v plynné  fázi  možný  jen  tehdy,  je-li  láhev ve

svislé poloze, uzávěrem nahoru. Odebírat propan-butan  v plynné nebo kapalné fázi z tlakové lahve v  jiné

než svislé poloze lze  pouze v případě, že tak v dokumentaci umožňuje výrobce nebo dovozce.

(22)  	Tlakové  lahve  po  dopravě  na  pracoviště  uzavřenými vozidly  se musí  před zahájením  svařování

vyložit.  V pojízdných dílnách  nebo pojízdných  laboratořích mohou  tlakové lahve zůstat i po dobu

svařování za podmínek, že

a) 	ve  vozidle nejsou  více než   2 tlakové  lahve, ze  kterých se  odebírá plyn, a 2 tlakové lahve zásobní,

b) 	jsou umístěny u vstupu do úložného prostoru vozidla,

c) 	jsou samostatně uchyceny zařízením, které lze snadno uvolnit,

d) 	při odběru  plynu nesmí být v  prostoru vozidla prováděny žádné  práce,

e) 	u podlahy v  prostoru umístění lahví  je větrací neuzavíratelný otvor  velikostí  alespoň  0,01  m2  a  další

otvor o velikosti  nejméně 0,01 m2 je ve střešní části vozidla nebo těsně pod ní,

f) 	ve skříni  vozidla nejsou uloženy  látky nebo materiály,  které  mají sklon k samovznícení,

g) 	ve skříni  vozidla nejsou uloženy hořlavé  látky nebo materiály  společně se zdrojem zapálení,

h) 	vozidlo je vybaveno alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem  práškovým o hmotnosti hasební látky

nejméně 5 kg umístěným tak,  aby byl dostupný zvenku.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6) Vyhláška  č. 21/1979  Sb., kterou  se určují  vyhrazená plynová  zařízení  a   stanoví  některé  podmínky   k

zajištění  jejich  bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb.

3.	Svařování elektrickým proudem

(1)  	Spojky  elektrických  vodičů  se  umísťují  na nehořlavý izolační podklad.

(2)  	Nahrazovat elektrické  vodiče a  svařovací svorky jinými než předepsanými nebo schválenými vodiči a

svorkami (např. různými kovovými předměty, částmi konstrukcí, řetězy, lany) je nepřípustné.

(3)   	Při   svařování   elektrickým   obloukem   v prostoru s nebezpečím výbuchu  s následným požárem  se

elektrické svařovací zdroje  umísťují  vně  takového  prostředí,  není-li výrobcem nebo dovozcem

umožněno jinak.

(4)  	U  svařování  elektrickým  obloukem  se  držák  elektrod odkládá  tak, aby  nemohlo dojít  k náhodnému

vzniku elektrického oblouku a rozstřiku žhavého kovu.

(5) 	Nedopalky elektrod se  odkládají na určené bezpečné místo (např. do nehořlavé nádoby s pískem).

(6)  	Svařovaný  předmět  je   nutno  zajistit  tak,  aby  při svařování neprocházel elektrický proud jinými než

určenými cestami a po  jiných než  určených předmětech.  Tyto cesty  a předměty  je třeba určit tak, aby se

vyloučila možnost vzniku požáru.

(7) 	Po skončení svařování je třeba svářečské zařízení odpojit od zdroje elektrické energie.

4.	Používání benzínových pájecích lamp

(1) 	Používat se smí  pouze nepoškozená benzínová pájecí lampa (dále jen  "pájecí lampa"). Před uvedením

pájecí lampy do provozu se  zkontroluje  její  technický  stav,  zejména  tryska,  těsnění šroubových spojů a

těsnost nádrže paliva.

(2)  	Pro  předehřívání  pájecí  lampy  se  používají  postupy a benzíny  předepsané výrobcem  nebo dovozcem.

Předehřívání jiným způsobem není dovoleno.

(3) 	Při předehřívání a při provozu se pájecí lampa odkládá na pevné  a bezpečné  místo. Hořák  pájecí lampy

při tom  směřuje do volného,  bezpečného prostoru,  mimo prostor  s pohybem  osob. Při předehřívání  a

při  provozu  se  pájecí  lampa  neponechává  bez dohledu.  Mezi  ústím  hořáku  a  nejbližší  pevnou

překážkou musí zůstat  alespoň 0,5  m volného  prostoru, aby  se zamezilo  odrazu plamene lampy či

zplodin hoření a přehřátí lampy, není-li výrobcem stanoveno jinak.

(4) 	Zjistí-li  se při tlakování  pájecí lampy nebo  při jejím provozu únik benzínu, neprodleně se uzavře přívod

benzínu.

(5) 	Při používání pájecí lampy k rozmrazování trubek a jiných těles  se předem  odstraní jejich  případná

izolace  a zajistí  se tepelně izolační ochrana stavebních dílů před působením plamene.

(6)  	Při  tlakování  pájecí  lampy  se  tato umístí na pevnou podložku, hořákem ve směru větru a v takové

vzdálenosti od pevných překážek,  aby  nemohlo  dojít  k  odrazu  plamene při jeho náhlém vyšlehnutí.

(7) 	Před  plněním benzínem se pájecí  lampa uzavře a ochladí. Její  opětovné  zapálení  se  provede  až  po

spolehlivém odpaření a odvětrání  par, případně  vylitého  paliva.  Do pájecí  lampy se zapáleným hořákem

se nesmí doplňovat palivo.

(8) 	Po ukončení práce je třeba uzavřít přívod benzínu, pájecí lampu nechat vychladnout a uložit na stanovené

místo.

5.	Používání elektrických pájedel

(1)  	Před zahájením  práce s  elektrickým pájedlem  (dále jen "pájedlo") se zkontroluje  izolace přívodního

elektrického vodiče. Používat se smí pouze nepoškozené pájedlo.

(2) 	Při práci se pájedlo odkládá na tepelně izolační podložku tak, aby  způsob odložení vylučoval  jeho

samovolné sklouznutí  či stržení. Nevychladlé  pájedlo a pájedlo  v provozu nelze  ponechat

bez dozoru.

(3)  	Po skončení  práce je  třeba pájedlo  odpojit od  zdroje elektrické energie a uložit na určené bezpečné

místo.

6.	Aluminotermické svařování

(1)  	Aluminotermické svařování  se provádí  se zcela  suchými formami na suchém materiálu. Prostor pod

umístěním formy a v jejím nejbližším  okolí   se  zajišťuje  tak,  aby   byl  při  svařování a otevírání forem

suchý a chráněný proti vlhkosti.

(2) 	Při přepravě nebo přenášení  dávek směsi na pracoviště se zápalky a škrtátka přenáší v uzavřených obalech

odděleně od sebe.

(3)   	Pro   požárně   bezpečné   používání  aluminotermického svařování  je  třeba  písemně   stanovit  zvláštní

pokyny,  které obsahují podmínky požární bezpečnosti.

IV.

SVAŘOVÁNÍ NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ

(1)  	Při   stanovení  požárně  bezpečnostních   opatření  při svařování  nekovových  materiálů  se  postupuje

obdobně  jako při svařování  kovových  materiálů,  přičemž  se  vychází z vlastností konkrétního

svařovaného materiálu  a dané  technologie za  účelem zabránit

a) 	možnosti  vzniku  a  šíření  požáru  nebo  výbuchu  s následným    požárem působením částic nekovových

materiálů, které odkapávají  a hoří,

b) 	vznícení  svařovaného  materiálu  nebo  jiných  hořlavých látek  (např.  stanovením způsobu  a délky

ohřevu, určením  postavení  plamene).

(2)  	Při  svařování  včetně  natavování  izolačních materiálů (např. polyethylen  v kombinaci se živicemi)  se

hořák zapaluje ve směru  větru  do  otevřeného  prostoru,  ve  kterém se nevyskytují hořlavé materiály, páry

hořlavých kapalin nebo hořlavý plyn.

(3)  	Zapálený hořák  v úsporném  režimu se  odkládá na  volné místo  bez hořlavých  materiálů ve

stabilizované poloze,  přičemž hubice  směřuje  do  volného   prostoru.  Je  nutno  zamezit  jeho

sklouznutí,  pádu, zasypání,  stržení vahou  hadice nebo náhodnému otevření  přívodu   plynu,  uhašení  či

stržení  plamene  vlivem povětrnostních podmínek.

(4)  	Po  skončení  práce  s  ručním  hořákem se před uložením soupravy  hořák nechá  vychladnout, popř.  se

umístí  ve zvláštním držáku  umístěném  od  ventilu  tlakové  lahve  v požárně bezpečné vzdálenosti určené

výrobcem nebo dovozcem.

(5)  	Po  skončení  práce  se  tlaková  láhev,  hadice a hořák odstraní z pracoviště a uloží na předem stanovené

místo.

V.

NAHŘÍVÁNÍ ŽIVIC

(1) 	Živice lze nahřívat pouze  v tavných nádobách, které jsou k tomu určeny výrobcem nebo dovozcem.

(2)  	Nahřívaná živice  nesmí být  vystavena přímému  působení plamene nebo jiného zdroje zapálení.

(3) 	Obsluha tavné nádoby se  může vzdalovat z místa nahřívání živice  jen  na  takovou  vzdálenost,  aby

neztratila  toto místo z dohledu a mohla rychle a účinně zasáhnout v případě potřeby.

(4) 	Tavnou  nádobu lze při nahřívání  plnit živicí nejvýše do tří čtvrtin obsahu, není-li stanoveno jinak

výrobcem nebo dovozcem zařízení.

(5) 	K uvedení obsahu tavné  nádoby do tekutého stavu se obsah nahřívá pozvolna. Obsluha při nahřívání dbá,

aby rozehřívaný obsah nepřekypěl.

(6)  	Tlakové  lahve  používané   jako  součást  zařízení  pro nahřívání živice  se ukládají v bezpečné

vzdálenosti od vlastního tepelného  zdroje a  tavné  nádoby  s nahřívanou  živicí. Bezpečná vzdálenost od

otevřeného ohně činí  nejméně 4 m. Kratší vzdálenost je možná tehdy, stanoví-li tak výrobce nebo dovozce.

(7) 	Do  vzdálenosti 4 m není  povoleno ukládat hořlavé látky, není-li stanoveno  jinak výrobcem nebo

dovozcem.  Hořlavé látky se ukládají tak, aby nedošlo k  jejich pohybu směrem k možnému zdroji

zapálení.

(8) 	Umístit  tavnou nádobu na hořlavý  podklad není dovoleno, pokud není stanoveno jinak výrobcem nebo

dovozcem.

(9) 	Používají-li  se tuhá paliva jako  tepelný zdroj, musí se po  skončení  nahřívání  před  opuštěním  pracoviště

oheň bezpečně uhasit  a popel  uložit tak,   aby nedošlo  ke vzniku  požáru nebo šíření požáru (např. do

nehořlavých nádob). V okolí a pod nádobami není dovoleno ukládat hořlavý materiál  a popel se zabezpečí

proti samovolnému rozfoukání.

(10) 	V blízkosti tavné nádoby  se umístí nejméně dva přenosné hasicí  přístroje  práškové  s  hmotností  hasební

látky  jednoho přístroje  nejméně 5  kg,  popřípadě  jiné prostředky  pro uhašení ohně.

VI.

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1)  	Zvláštní  předpisy  upravující  některé podmínky požární bezpečnosti svařování nejsou  touto směrnicí

dotčeny.

(2) 	Zvláštní požárně bezpečnostní  opatření podle Čl. 3 odst. 2 není třeba prokazovat písemně v případě, že

svařování je prováděno fyzickou osobou a svařování není součástí podnikatelské činnosti.

(3) 	Na  svářečské práce prováděné na  plynovodech a plynových zařízeních  pod přetlakem  plynu, přičemž

nelze z technologických důvodů plyn odstranit, se  podmínky požární bezpečnosti podle této směrnice

vztahují jen v případech,  že se na svářečském pracovišti vyskytují  kromě   plynu  pod  přetlakem  i   jiné

hořlavé  látky a svářečské práce vyžadují  zvláštní požárně bezpečnostní opatření [Čl.  2  písm.  f)].  Přitom

se  musí  vyloučit  vznik  nebezpečné koncentrace [Čl. 2 písm. a)] a zajistit podmínky požární bezpečnosti

vlastního svářečského zařízení.

VII.

VYDÁVÁNÍ PÍSEMNÉHO  POVOLENÍ

Písemné povolení vydává  oddělení hospodářské správy .

VIII.

##### ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

(1) Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance krajského úřadu včetně dodavatelských subjektů.

IX.

Účinnost

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem............... .

Zpracoval :

## Petr Rubáš

osoba odborně způsobilá v požární ochraně

(č.osvědčení Z-212/98)

Ing. Roman Rokůsek

ředitel Krajského úřadu Karlovarkého kraje

Příloha č. 1

Rozsah zvláštních požárně bezpečnostních opatření

a) 	přesné označení místa, kde se svařování provádí,

b) 	přesné stanovení pracovního úkolu,

c) 	určení technologie, která se použije,

d) 	jmenovité   určení  svářečů   s  uvedením   dokladu  o  odborné  způsobilosti,

e) 	datum a čas zahájení svařování,

f) 	datum a čas ukončení svařování,

g) 	podrobná   specifikace    potřebných   požárně   bezpečnostních  opatření,  kontrola  jejich  plnění,  způsob

prokazování plnění  opatření včetně  měření koncentrace hořlavých  látek, prokázání  jejich  splnění,

uvedení  jmen  odpovědných  osob  a jmen osob  určených k jejich provedení,

h) 	určení   formy   požárního   dohledu,   počet   osob,  vymezení  povinností, způsob  seznámení s

povinnostmi,  uvedení jmen osob  určených k  výkonu požárního dohledu  v průběhu svařování,  při

přerušení práce i po skončení svařování a jeho dokladování,

i) 	potvrzení toho, že účastníci svařování byli před jeho započetím seznámeni   s   požárně   bezpečnostními

opatřeními  a  osoby  provádějící  požární  dohled  s  vymezenými povinnostmi; doklad  obsahuje jména

osob a jejich podpisy stvrzující seznámení,

j) 	určení druhu a počtu hasebních prostředků,

k) 	uvedení  jiných  možností  hašení   v  místě  (např.  existence stabilního   hasicího  zařízení,   zařízení  pro

technologické hašení,  přítomnost  jednotky   požární  ochrany  s  příslušným  technickým vybavením),

l) 	jméno osoby, které se ohlásí skončení svařování,

m) 	místo  a  podmínky  k   ukládání  svařovací  soupravy  po  dobu  přerušení svařování a při předávání

svářečského pracoviště,

n) 	jméno, funkce, podpis osoby, která  příkaz vydala, a datum, kdy byl vydán,

o) 	osoba, které byla uložena nějaká činnost, potvrdí splnění úkonu  podpisem a  uvede vždy čas  a datum;

předávání  nebo ohlašování    činnosti  (např. požární  dohled, ohlášení  skončení svařování)   potvrdí

podpisem  předávající  a  přebírající,  případně osoba  ohlašující  a osoba,  které je  činnost ohlášena.  U

záznamů se uvede čas a datum.

Příloha č. 2

Hodnoty teplot některých možných zdrojů zapálení při

svařování a nejvyšší teploty dosahované

při spalování vybraných plynů

Tabulka č. 1

Hodnoty  teplot některých  možných zdrojů  zapálení při  svařování (o C)

Elektrický oblouk při svařování                    			cca  5 000

Teplota žhavých částic - elektrické svařování      		přes 3 000

Plamen hořících plynů v kyslíku                         			        2 600 - 3 200

Aluminotermické svařování                               			        2 200

Plamen hořících plynů ve vzduchu                        		        1 800 - 2 350

Plamen benzínové pájecí lampy                      			 cca  1 600

Hořící uhlí                                               			        700 – 1 500

Plamen při hoření dřeva                                   			        700 – 1 100

Plamen svíčky                                             			         850 -    940

Plamen zápalky                                            			         650 -    850

Volně hořící cigareta                              				cca    400

Tabulka č. 2

Nejvyšší teploty dosahované při spalování vybraných plynů 	(o C)

Teplota při spalování                         			v kyslíku   ve vzduchu

Vodík                                             			     2 660        2 045

Metan (zemní plyn)                                			     2 737        1 875

Propan                                            			     2 776        1 925

n-butan                                             			           -          1 895

Acetylen                                          			     3 137        2 325